Dobrodzień, 17.12.2020 r.

Do:

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia

publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Zakup i montaż centrali wentylacyjnej do sali widowiskowej w Domu Kultury.

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

- Pytanie

Z uwagi na brak kart doboru prosimy o określenie podstawowych parametrów potrzebnych do doboru komponentów:

- jaka jest temp. powietrza wywiewanego

- jaka jest obliczeniowa ilość powietrza świeżego dla urządzenia, Jaki ma być stopień      zmieszania w komorze mieszani

Odpowiedź

- 20*C/40%

- 20.000 m3/h

- Pytanie

W opisie jest informacja, że urządzenie ma mieć wbudowaną pompę ciepła w centralę, na rysunku jest to zobrazowane, jakby agregat był dostawiany do urządzenia. Prosimy o jednoznaczne określenie rozwiązania. Dodatkowo - jeśli ma być osobny agregat to czy będzie należał do zamówienia?

Odpowiedź

Zaprojektowano centralę z wbudowaną pompą ciepła prod. AeroStar

- Pytanie

Z uwagi na brak karty oraz po rozpoznaniu sytuacji u dostawców urządzeń stwierdzono brak możliwości uzyskania głośności na poziomie 56dB przy wbudowanej pompie ciepła. Prosimy

o przesłanie karty doboru urządzenia bądź obniżenie wymagań dotyczących głośności.

Odpowiedź

j.w.

- Pytanie

Proszę o podanie wymaganych temp. nawiewu (czy ma być według projektu 20-22°C), oraz mocy grzewczych i chłodniczych – brak danych w opisie na ten temat.

Odpowiedź

Temperatura nawiewu zimą: +30*C, latem +19*C.

- Pytanie

Układ chłodniczy pompy ciepła ma schładzać pow. do 18°C, a grzanie ma być wynikowe – nagrzewnica dodatkowa ma dogrzewać powietrze do wymaganej temp 30°C (pytanie jakie parametr temp wej. i wyj. ma mieć nagrzewnica glikolowa)? Czy też ma być to realizowane inaczej? Jeżeli inaczej to w jaki sposób?  Czy układ ma pracować tylko na chłodzenie?

Odpowiedź

Rewersyjna pompa ciepła w centrali ma za zadanie schłodzić powietrze do +19*C w lecie, natomiast w zimie stanowi pierwszy stopień podgrzewania powietrza nawiewanego. Drugi stopień stanowi nagrzewnica glikolowa. Temperatura nawiewana ma być +30*C.

- Pytanie

Czy czerpnia i wyrzutnia mają być zintegrowana z centralą?

Odpowiedź

Tak.

- Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że obudowa centrali certyfikowana Euroventem?

Odpowiedź

Tak.

- Pytanie

Urządzania wentylacyjne należy posadowić na dachu na podkonstrukcji stalowej z podestami roboczymi, jeżeli będzie taka konieczność.

Czy konstrukcja i podkłady antywibracyjne pod centralę należy do zamówienia?

Odpowiedź

Tak należy.

- Pytanie

Strumień powietrza według projektu 19000m3/h, według SIWZ 20000m3/h. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganej wydajności.

Odpowiedź

20.000 m3/h

- Pytanie

Czy tłumiki akustyczne mają znajdować się w centrali- według rysunku są w SIWZ brak informacji? Jeśli poza centralą to jakiej wielkości?

Odpowiedź

Tłumiki na instalacji.

- Pytanie

Czy wszystkie kanały znajdujące się na zewnątrz należy zamienić na nowe i włączyć do istniejącego szachtu?

Odpowiedź

Tak wszystkie kanały zewnętrzne.

- Pytanie

Czy możliwe jest uzupełnienie dokumentacji o kartę DTR dla nowej centrali?

Odpowiedź

Nie

- Pytanie

Jakie są parametry dla glikolu propylenowego doprowadzanego do nagrzewnicy?

Odpowiedź

Temperatura czynnika 60/40*C steżenie 30%

- Pytanie

Czy istniej możliwość zmiany sprawności wentylatorów na mniejszą?

Odpowiedź

Nie.

- Pytanie

Czy w kosztach montażu i dostawy uwzględnić koszt przeglądów centrali?

Odpowiedź

TAK

Uwzględnienie powyższych odpowiedzi może wymagać od Wykonawców w przygotowaniu ofert dodatkowego nakładu czasu pracy, tym samym termin składania ofert ulega zmianie, tj.: na dzień 23.12.2020 roku. Składanie ofert: do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 46-380 Dobrodzień, SEKRETARIAT – pokój nr 5. Otwarcie ofert: 
o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl. Wolności 24, 
46-380 Dobrodzień, Gabinet Dyrektora DOKIS. Tym samym zmianie ulega treść SIWZ w: pkt. 16.3, 
pkt. 17.1.1 i pkt. 17.2.1.

W związku z określonymi wyżej modyfikacjami oraz zmianą terminu składania/otwarcia ofert zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu nr 761174-N-2020, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2020 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgodnie z pkt. 12.6 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Dyr DOKiS mgr Agnieszka Hurnik

Załączniki:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ_wentylacja_modyfikacja 17122020